Исследование параметров теплообмена в современных тепловых трубах

Назаров Кадыр Курбанович

Магистрант

Дагестанский государственный технический университет,

Факультет магистерской подготовки, Махачкала, Российская Федерация

E-mail: nazarov.kadi@mail.ru

Для успешного применения тепловых труб в технических системах необходимы знания о происходящих в них процессах теплообмена, они могут быть получены с помощью математического моделирования или анализа результатов прямого экспериментального исследования. Эти знания обычно обобщаются в методиках расчёта рабочих характеристик тепловых труб. Наиболее важными для практики тепловых труб являются такие характеристики, как максимальная теплопередающая способность (предел теплопереноса) и термические сопротивления тепловых труб. В ряде случаев могут оказаться важными динамические характеристики тепловых труб, сведения о надёжности конструкции и ресурсах работы этих устройств.

Рассматривая типы тепловых труб, следует выделить среди них основные:

• с продольными капиллярными каналами;

• термосифоны;

• с комбинированной капиллярно-пористой структурой;

• специальные модификации.

Тепловые трубы с открытыми продольными капиллярными каналами на внутренней поверхности стенки корпуса отличаются относительно низким термическим сопротивлением, высокой надёжностью, небольшой массой, подверженностью уносу жидкости паровым потоком. Проходное сечение каналов может иметь прямоугольную, трапециевидную, треугольную, полукруглую форму, оно может быть заужено на выходе в паровой канал.

Течение жидкости по капиллярным каналам происходит под действием сил поверхностного напряжения, силы тяжести и при наличии взаимодействия трением на свободной поверхности жидкой фазы со встречным паровым потоком [1].

Когда испаритель расположен ниже конденсатора, жидкость может стекать самотёком и не требовать наличия фитиля. Такая сила притяжения тепловых труб известна как термосифон. В термосифоне рабочая жидкость испаряется под действием тепла, подаваемого на испаритель в нижней части тепловой трубы. Пар отправляется в конденсатор в верхней части тепловой трубы, где конденсируется. Жидкость после этого стекает назад к дну трубы жары силой тяжести, и цикл повторяет. Термосифоны также действуют как диодные тепловые трубы. Когда жара приложена к конденсатору, конденсат становится недоступным, следовательно, нет пути для формирования пара и возврата тепла к испарителю [2].

В процессе использования тепловых трубок наиболее часто встречаются две ситуации:

1. Возможный перепад температуры между источником и стоком тепла очень велик, тогда передаваемый тепловыми трубами тепловой поток ограничен пределом теплопереноса;

2. Перепад температуры между источником и стоком тепла задан, и передаваемый тепловой поток ограничен термическим сопротивлением тепловых труб и условиями подвода и отвода тепла от неё, либо пределом теплопереноса.

Рис. 1. Устройство тепловой трубы

Обратный поток жидкости из конденсатора в испаритель обусловлен различиями в капиллярном давлении между испарителем и конденсатором. Капиллярное давление, действующее на поверхность жидкости, обратно пропорционально радиусу кривизны поверхности жидкости на границе жидкости и пара в фитиле. Для анализа, поверхность жидкости в конденсаторе обычно считается плоской, так что радиус кривизны (и, следовательно, сила капилляра) равен нулю [3].

Так как тепловая труба, представляет собой загерметизированный контейнер, любые химические реакции между рабочей жидкостью и материалом стены или фитиля могут быть губительны. Ни один из продуктов не может избежать реакции, и любой материал, который потребляется, не может быть заменён. Известно, что определенные комбинации материалов, такие как аммиак (NH3) и медь (Cu), быстро реагируют друг с другом и, следовательно, вряд ли будут выбраны для осуществления эффективного теплообмена.

Однако, было изучено, что реакции подвержены материалы, сочетание из которых друг с другом традиционны и приемлемы в индустрии химических процессов, такие как вода (H2O) и нержавеющая сталь (Fe3C), или вода (H2O) и никель (Ni), производящие по итогу неконденсируемый газ.

Вообще, криогенные рабочие жидкости можно использовать с нержавеющей сталью (Fe3C) или алюминием (Al), хотя в некоторых авторитетных источниках технической литературы, указывается, что аммиак (NH3) медленно реагирует с алюминием (Al), и аммиак (NH3) в сочетании с алюминием (Al), и нержавеющей сталью (Fe3C) может реагировать быстрее. Метанол (СН3OH) же хорошо применяется с нержавеющей сталью (Fe3C), но реагирует с алюминием (Al).

Литература

1. Васильев Л.Л., Гракович Л.П., Хрусталёв Д.К. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. Минск, 1988.

2. Алексеев С.В., Рыбкин Б.И., Прокопенко И.Ф. Низкотемпературные тепловые трубы для космической техники. В 2 томах. Том 2. Технология и исследования в наземных условиях. М., 2006.

3. Камышная Э.Н., Маркелов В.В., Соловьев В.А. Конструкторско-технологические расчёты электронной аппаратуры: Учебное пособие. М, 2014.